## L1
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L1 | [13 empty] | 120/208V, 3PH, 4W
L-N VOLTS | 120 | [19 empty] | 225A MCB
L-MOTOR | [20 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [17 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [10 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A |  | B |  | C |  | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
| 1260 | [5 empty] | 1 | OFFICE 124,125 |  | 20 | 1 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 2
| 1080 | [5 empty] | 3 | OFFICE 127,129 |  | 20 | 1 |  |  | 1.08 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 4
| 1440 | [5 empty] | 5 | OFFICE 136,137 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 6
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 8
|  |  | 600 |  |  |  | 9 | 138 FRIDGE |  | 20 | 1 |  |  | 0.6 | 1.26 |  |  | 1 | 20 |  | OFFICE 135 | 10 |  | 1260
|  |  | 1500 |  |  |  | 11 | 138 MICRO |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.44 | 1 | 20 |  | OFFICE 130,131 | 12 |  | 1440
|  |  | 1500 |  |  |  | 13 | 141 DEDICATED |  | 20 | 1 | 1.5 | 0.72 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | OFFICE 155 | 14 |  | 720
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 18
[7 empty] | 19 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 24
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 28
[7 empty] | 29 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 30
[7 empty] | 31 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
[7 empty] | 33 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
[7 empty] | 35 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 | SPACE |  | 20 | 1 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | M.D. 156,158 | 38 |  | 1260
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | SPACE | 42
0 | 3780 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAL PER PHASE: |  | 4.74 |  | 2.94 |  | 4.38 |  | KVA |  |  |  |  | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [5 empty] | 39.5 |  | 24.5 |  | 36.5 |  | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  | 12.06 |  | KVA |  | 33.4752 |  | AMPS |  |  |  |  | 0 | 7200 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  | 10.44 |  | KVA |  | 28.9785 |  | AMPS
[23 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[23 empty] | LIGHT | 1 |  | 0
[23 empty] | RECPT | 0.5 |  | 7200
[23 empty] | HVAC | 1 |  | 0
[23 empty] | APPL | 0.9 |  | 3240
[23 empty] | FIXD. EQ. | 0.75 |  | 0
[23 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25 |  | 0
[23 empty] | SPARE | 1 |  | 0
[23 empty] | L MOTOR | 0.25 |  | 0
[23 empty] | TOTAL |  |  | 10440

## L2
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L2 | [13 empty] | 120/208V, 3PH, 4W
L-N VOLTS | 120 | [19 empty] | 225A MLO
L-MOTOR | [20 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [17 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [10 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A |  | B |  | C |  | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 1.08 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | FILEROOM 128 | 2 |  | 1080
[7 empty] | 3 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 1 | 20 |  | RECEPTION 126 | 4 |  | 900
[7 empty] | 5 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.08 | 1 | 20 |  | RECEPTION 122 | 6 |  | 1080
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 132133 | 8 |  | 1260
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 1 | 20 |  | 130 FRIDGE | 10 |  |  |  | 600
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 18
|  |  | 1500 |  |  |  | 19 | 117 MICRO |  | 20 | 1 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.26 | 1 | 20 |  | CONF. 138 | 24 |  | 1260
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 130 MICRO | 26 |  |  |  | 1500
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 1 | 20 |  | I.T. 153 | 28 |  | 1260
| 1440 | [5 empty] | 29 | OFFICE 148,150 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 30
| 1440 | [5 empty] | 31 | OFFICE 144,146 |  | 20 | 1 | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
| 1440 | [5 empty] | 33 | 112114115142 |  | 20 | 1 |  |  | 1.44 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
|  |  | 1500 |  |  |  | 35 | 128 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 36
|  |  | 1500 |  |  |  | 37 | 126 DEDICATED |  | 20 | 1 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
|  |  | 1500 |  |  |  | 39 | 126 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 20 |  | 117 FRIDGE | 42 |  |  |  | 600
0 | 4320 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAL PER PHASE: |  | 8.28 |  | 5.7 |  | 5.88 |  | KVA |  |  |  |  | 0 | 6840 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [5 empty] | 69 |  | 47.5 |  | 49 |  | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  | 19.86 |  | KVA |  | 55.1258 |  | AMPS |  |  |  |  | 0 | 11160 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  | 17.87 |  | KVA |  | 49.6022 |  | AMPS
[23 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[23 empty] | LIGHT | 1 |  | 0
[23 empty] | RECPT | 0.5 |  | 10580
[23 empty] | HVAC | 1 |  | 0
[23 empty] | APPL | 0.9 |  | 7290
[23 empty] | FIXD. EQ. | 0.75 |  | 0
[23 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25 |  | 0
[23 empty] | SPARE | 1 |  | 0
[23 empty] | L MOTOR | 0.25 |  | 0
[23 empty] | TOTAL |  |  | 17870

## L3
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L3 | [13 empty] | 120/208V, 3PH, 4W
L-N VOLTS | 120 | [19 empty] | 225A MCB
L-MOTOR | [20 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [17 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [10 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A |  | B |  | C |  | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
| 540 | [5 empty] | 1 | RECEP. 101 |  | 20 | 1 | 0.54 | 0.9 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | F. OFFICE 103 | 2 |  | 900
|  |  | 1500 |  |  |  | 3 | 103 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  | 1.5 | 1.26 |  |  | 1 | 20 |  | STORAGE 105 | 4 |  | 1260
| 1080 | [5 empty] | 5 | TRAVEL 104 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.08 | 0.6 | 1 | 20 |  | FRIDGE 108 | 6 |  |  |  | 600
| 1260 | [5 empty] | 7 | LAB 108 |  | 20 | 1 | 1.26 | 1.44 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 109110111120 | 8 |  | 1440
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 10
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 18
| 1440 | [5 empty] | 19 | 143145147 |  | 20 | 1 | 1.44 | 1.26 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 149151 | 20 |  | 1260
| 1440 | [5 empty] | 21 | EXAM 165,166 |  | 20 | 1 |  |  | 1.44 | 1.44 |  |  | 1 | 20 |  | EXAM 164,167 | 22 |  | 1440
| 1080 | [5 empty] | 23 | 163168 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08 | 1 | 20 |  | EXAM 159.160 | 24 |  | 1080
| 720 | [5 empty] | 25 | EXAM 161 |  | 20 | 1 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
| 720 | [5 empty] | 27 | H/V 172 |  | 20 | 1 |  |  | 0.72 | 0.9 |  |  | 1 | 20 |  | LAB 171 | 28 |  | 900
|  |  | 1500 |  |  |  | 29 | 162 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.44 | 1 | 20 |  | BILLING 141 | 30 |  | 1440
|  |  | 1500 |  |  |  | 31 | 162 DEDICATED |  | 20 | 1 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
| 900 | [5 empty] | 33 | RECEP. 162 |  | 20 | 1 |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
| 900 | [5 empty] | 35 | RECEP. 162 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 36
| 720 | [5 empty] | 37 | BREAK 117 |  | 20 | 1 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
|  |  | 600 |  |  |  | 39 | 117 FRIDGE |  | 20 | 1 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
| 1260 | [5 empty] | 41 | STAGING 140 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 42
0 | 12060 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAL PER PHASE: |  | 9.78 |  | 8.76 |  | 8.94 |  | KVA |  |  |  |  | 0 | 9720 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [5 empty] | 81.5 |  | 73 |  | 74.5 |  | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  | 27.48 |  | KVA |  | 76.2769 |  | AMPS |  |  |  |  | 0 | 21780 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  | 21.02 |  | KVA |  | 58.3457 |  | AMPS
[23 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[23 empty] | LIGHT | 1 |  | 0
[23 empty] | RECPT | 0.5 |  | 15890
[23 empty] | HVAC | 1 |  | 0
[23 empty] | APPL | 0.9 |  | 5130
[23 empty] | FIXD. EQ. | 0.75 |  | 0
[23 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25 |  | 0
[23 empty] | SPARE | 1 |  | 0
[23 empty] | L MOTOR | 0.25 |  | 0
[23 empty] | TOTAL |  |  | 21020

## L4
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L4 | [13 empty] | 120/208V, 3PH, 4W
L-N VOLTS | 120 | [19 empty] | 225A MLO
L-MOTOR | [20 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [17 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [10 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A |  | B |  | C |  | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 2
[7 empty] | 3 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 4
[7 empty] | 5 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 6
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 8
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 10
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPARE | 18
[7 empty] | 19 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 24
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 28
[7 empty] | 29 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 30
[7 empty] | 31 | SPARE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
[7 empty] | 33 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
[7 empty] | 35 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 | SPACE |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 42
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAL PER PHASE: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  | 0 |  | KVA |  | 0 |  | AMPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  | 0 |  | KVA |  | 0 |  | AMPS
[23 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[23 empty] | LIGHT | 1 |  | 0
[23 empty] | RECPT | 0.5 |  | 0
[23 empty] | HVAC | 1 |  | 0
[23 empty] | APPL | 0.9 |  | 0
[23 empty] | FIXD. EQ. | 0.75 |  | 0
[23 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25 |  | 0
[23 empty] | SPARE | 1 |  | 0
[23 empty] | L MOTOR | 0.25 |  | 0
[23 empty] | TOTAL |  |  | 0

## H3
L-L VOLTS | 480
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL H3 | [13 empty] | 277/480V, 3PH, 4W
L-N VOLTS | 277 | [19 empty] | 400A MLO
L-MOTOR | [20 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [17 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [10 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A |  | B |  | C |  | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | PANEL L3 |  | 50 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 50 |  | PANEL L2 | 2
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 4
[7 empty] | 5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | 7 | PANEL L4 |  | 50 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 50 |  | PANEL L1 | 8
[7 empty] | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 10
[7 empty] | 11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
3677 | [6 empty] | 7 | LIGHTING |  | 20 | 1 | 3.677 | 0 |  |  |  |  | 1 | 30 |  | VAV #14 | 14
3713.5 | [6 empty] | 9 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  | 3.7135 | 0 |  |  | 1 | 30 |  | VAV #6 | 16
1433 | [6 empty] | 11 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 1.433 | 0 | 1 | 20 |  |  | 18
[7 empty] | 13 |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 20
2234 | [6 empty] | 15 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  | 2.234 | 0 |  |  | 1 | 20 |  |  | 22
3146 | [6 empty] | 17 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 3.146 | 0 | 1 | 20 |  | VAV #13,15 | 24
[7 empty] | 25 |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | VAV #7,8 | 26
[7 empty] | 27 |  |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | VAV #3,5 | 28
[7 empty] | 29 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 30 |  | VAV #12 | 30
[7 empty] | 31 |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 32
[7 empty] | 33 |  |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  |  | 34
[7 empty] | 35 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  | SPACE | 42
14203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAL PER PHASE: |  | 3.677 |  | 5.9475 |  | 4.579 |  | KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [5 empty] | 13.2744 |  | 21.4711 |  | 16.5307 |  | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  | 14.2035 |  | KVA |  | 17.0842 |  | AMPS |  |  |  |  | 14203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  | 14.2035 |  | KVA |  | 17.0842 |  | AMPS
[23 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[23 empty] | LIGHT | 1 |  | 14203.5
[23 empty] | RECPT | 0.5 |  | 0
[23 empty] | HVAC | 1 |  | 0
[23 empty] | APPL | 0.9 |  | 0
[23 empty] | FIXD. EQ. | 0.75 |  | 0
[23 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25 |  | 0
[23 empty] | SPARE | 1 |  | 0
[23 empty] | L MOTOR | 0.25 |  | 0
[23 empty] | TOTAL |  |  | 14203.5

## xfmr_sched
TRANSFORMER SCHEDULE
DESCRIPTION |  |  |  | RATINGS
TAG | NAME | FED FROM | FEEDS | TYPE | LOAD KVA | RATED KVA | INPUT (V) | OUTPUT (V)

## feeder_sched
FEEDER SCHEDULE
DESCRIPTION |  |  | FEEDER
TAG | NAME | SETS | WIRE SIZE | WIRE TYPE | CONDUIT TYPE | LENGTH (FT)