## L1
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L1
L-N VOLTS | 120 | [16 empty] | 225A MCB
L-MOTOR | [17 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [14 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [7 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A | B | C | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
| 1260 | [5 empty] | 1 | OFFICE 124,125 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 2
| 1080 | [5 empty] | 3 | OFFICE 127,129 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 4
| 1440 | [5 empty] | 5 | OFFICE 136,137 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 6
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 8
|  |  | 600 |  |  |  | 9 | 138 FRIDGE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | OFFICE 135 | 10 |  | 1260
|  |  | 1500 |  |  |  | 11 | 138 MICRO |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | OFFICE 130,131 | 12 |  | 1440
|  |  | 1500 |  |  |  | 13 | 141 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | OFFICE 155 | 14 |  | 720
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 18
[7 empty] | 19 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 24
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 28
[7 empty] | 29 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 30
[7 empty] | 31 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
[7 empty] | 33 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
[7 empty] | 35 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | M.D. 156,158 | 38 |  | 1260
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 | [6 empty] | SPACE | 42
[10 empty] | TOTAL PER PHASE: |  |  |  |  | KVA
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [8 empty] | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS | [11 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS
[20 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[20 empty] | LIGHT | 1
[20 empty] | RECPT | 0.5
[20 empty] | HVAC | 1
[20 empty] | APPL | 0.9
[20 empty] | FIXD. EQ. | 0.75
[20 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25
[20 empty] | SPARE | 1
[20 empty] | L MOTOR | 0.25
TOTAL

## L2
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L2
L-N VOLTS | 120 | [16 empty] | 225A MLO
L-MOTOR | [17 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [14 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [7 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A | B | C | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | FILEROOM 128 | 2 |  | 1080
[7 empty] | 3 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | RECEPTION 126 | 4 |  | 900
[7 empty] | 5 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | RECEPTION 122 | 6 |  | 1080
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 132133 | 8 |  | 1260
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 130 FRIDGE | 10 |  |  |  | 600
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 18
|  |  | 1500 |  |  |  | 19 | 117 MICRO |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | CONF. 138 | 24 |  | 1260
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 130 MICRO | 26 |  |  |  | 1500
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | I.T. 153 | 28 |  | 1260
| 1440 | [5 empty] | 29 | OFFICE 148,150 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 30
| 1440 | [5 empty] | 31 | OFFICE 144,146 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
| 1440 | [5 empty] | 33 | 112114115142 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
|  |  | 1500 |  |  |  | 35 | 128 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 36
|  |  | 1500 |  |  |  | 37 | 126 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
|  |  | 1500 |  |  |  | 39 | 126 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 117 FRIDGE | 42 |  |  |  | 600
[10 empty] | TOTAL PER PHASE: |  |  |  |  | KVA
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [8 empty] | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS | [11 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS
[20 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[20 empty] | LIGHT | 1
[20 empty] | RECPT | 0.5
[20 empty] | HVAC | 1
[20 empty] | APPL | 0.9
[20 empty] | FIXD. EQ. | 0.75
[20 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25
[20 empty] | SPARE | 1
[20 empty] | L MOTOR | 0.25
TOTAL

## L3
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L3
L-N VOLTS | 120 | [16 empty] | 225A MCB
L-MOTOR | [17 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [14 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [7 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A | B | C | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
| 540 | [5 empty] | 1 | RECEP. 101 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | F. OFFICE 103 | 2 |  | 900
|  |  | 1500 |  |  |  | 3 | 103 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | STORAGE 105 | 4 |  | 1260
| 1080 | [5 empty] | 5 | TRAVEL 104 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | FRIDGE 108 | 6 |  |  |  | 600
| 1260 | [5 empty] | 7 | LAB 108 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 109110111120 | 8 |  | 1440
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 10
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 18
| 1440 | [5 empty] | 19 | 143145147 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | 149151 | 20 |  | 1260
| 1440 | [5 empty] | 21 | EXAM 165,166 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | EXAM 164,167 | 22 |  | 1440
| 1080 | [5 empty] | 23 | 163168 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | EXAM 159.160 | 24 |  | 1080
| 720 | [5 empty] | 25 | EXAM 161 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
| 720 | [5 empty] | 27 | H/V 172 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | LAB 171 | 28 |  | 900
|  |  | 1500 |  |  |  | 29 | 162 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | BILLING 141 | 30 |  | 1440
|  |  | 1500 |  |  |  | 31 | 162 DEDICATED |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
| 900 | [5 empty] | 33 | RECEP. 162 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
| 900 | [5 empty] | 35 | RECEP. 162 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 36
| 720 | [5 empty] | 37 | BREAK 117 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
|  |  | 600 |  |  |  | 39 | 117 FRIDGE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
| 1260 | [5 empty] | 41 | STAGING 140 |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 42
[10 empty] | TOTAL PER PHASE: |  |  |  |  | KVA
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [8 empty] | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS | [11 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS
[20 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[20 empty] | LIGHT | 1
[20 empty] | RECPT | 0.5
[20 empty] | HVAC | 1
[20 empty] | APPL | 0.9
[20 empty] | FIXD. EQ. | 0.75
[20 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25
[20 empty] | SPARE | 1
[20 empty] | L MOTOR | 0.25
TOTAL

## L4
L-L VOLTS | 208
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL L4
L-N VOLTS | 120 | [16 empty] | 225A MLO
L-MOTOR | [17 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [14 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [7 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A | B | C | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 2
[7 empty] | 3 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 4
[7 empty] | 5 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 6
[7 empty] | 7 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 8
[7 empty] | 9 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 10
[7 empty] | 11 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 12
[7 empty] | 13 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 14
[7 empty] | 15 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 16
[7 empty] | 17 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 18
[7 empty] | 19 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 20
[7 empty] | 21 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 22
[7 empty] | 23 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 24
[7 empty] | 25 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 26
[7 empty] | 27 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 28
[7 empty] | 29 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 30
[7 empty] | 31 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 32
[7 empty] | 33 | SPARE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPARE | 34
[7 empty] | 35 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 42
[10 empty] | TOTAL PER PHASE: |  |  |  |  | KVA
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [8 empty] | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS | [11 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS
[20 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[20 empty] | LIGHT | 1
[20 empty] | RECPT | 0.5
[20 empty] | HVAC | 1
[20 empty] | APPL | 0.9
[20 empty] | FIXD. EQ. | 0.75
[20 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25
[20 empty] | SPARE | 1
[20 empty] | L MOTOR | 0.25
TOTAL

## H3
L-L VOLTS | 480
PHASES | 3 | [5 empty] | PANEL H3
L-N VOLTS | 277 | [16 empty] | 400A MLO
L-MOTOR | [17 empty] | 10,000 AIC
SERVES:
|  | LOAD TYPES |  |  |  |  | LOCATION: | [14 empty] | LOAD TYPES
LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FIXD. C. EQ. | SPARE | SURFACE MOUNT |  |  |  |  | LOAD IN KVA PER PHASE | [7 empty] | LIGHT | RECPTS | HVAC | APPL | FXD.EQ | FXD. C. EQ. | SPARE
VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | CKT | DESCRIPTION | # | BKR | PL | A | B | C | PL | BKR | # | DESCRIPTION | CKT | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA
[7 empty] | 1 | PANEL L3 |  | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 50 |  | PANEL L2 | 2
[7 empty] | 3 | [11 empty] | 4
[7 empty] | 5 | [11 empty] | 6
[7 empty] | 7 | PANEL L4 |  | 50 | 3 |  |  |  | 3 | 50 |  | PANEL L1 | 8
[7 empty] | 9 | [11 empty] | 10
[7 empty] | 11 | [11 empty] | 12
3677 | [6 empty] | 7 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 30 |  | VAV #14 | 14
3713.5 | [6 empty] | 9 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 30 |  | VAV #6 | 16
1433 | [6 empty] | 11 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 18
[7 empty] | 13 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 20
2234 | [6 empty] | 15 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 22
3146 | [6 empty] | 17 | LIGHTING |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | VAV #13,15 | 24
[7 empty] | 25 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | VAV #7,8 | 26
[7 empty] | 27 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | VAV #3,5 | 28
[7 empty] | 29 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 30 |  | VAV #12 | 30
[7 empty] | 31 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 32
[7 empty] | 33 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 34
[7 empty] | 35 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 36
[7 empty] | 37 |  |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 38
[7 empty] | 39 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 40
[7 empty] | 41 | SPACE |  | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  | SPACE | 42
[10 empty] | TOTAL PER PHASE: |  |  |  |  | KVA
T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE | [8 empty] | AMPS |  |  |  |  | T.LIGHT | T.RECPT | T.HVAC | T.APPL | T.FXD.EQ | T.FXD.C.EQ. | T.SPARE
[10 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS | [11 empty] | TOTAL CONNECTED LOAD BY CATEGORY
[10 empty] | FEEDER DEMAND LOAD: |  |  | KVA |  | AMPS
[20 empty] | LOAD | S.DEMAND |  | SERVICE LOAD
[20 empty] | LIGHT | 1
[20 empty] | RECPT | 0.5
[20 empty] | HVAC | 1
[20 empty] | APPL | 0.9
[20 empty] | FIXD. EQ. | 0.75
[20 empty] | FIXD. C.EQ. | 1.25
[20 empty] | SPARE | 1
[20 empty] | L MOTOR | 0.25
TOTAL

## xfmr_sched
TRANSFORMER SCHEDULE
DESCRIPTION |  |  |  | RATINGS
TAG | NAME | FED FROM | FEEDS | TYPE | LOAD KVA | RATED KVA | INPUT (V) | OUTPUT (V)
1 | XMFR_1 | H3 | L3 | delta-wye | 21.02 | 30 | 480 | 208
2 | XMFR_2 | H3 | L4 | delta-wye | 0 | 3 | 480 | 208
3 | XMFR_3 | H3 | L2 | delta-wye | 17.87 | 30 | 480 | 208
4 | XMFR_4 | H3 | L1 | delta-wye | 10.44 | 15 | 480 | 208

## feeder_sched
FEEDER SCHEDULE
DESCRIPTION |  |  | FEEDER
TAG | NAME | SETS | WIRE SIZE | WIRE TYPE | CONDUIT TYPE | LENGTH (FT)
1 | H3->XMFR_1 | 1 | (3) #8, (1) #10 G | CU | EMT
2 | XMFR_1->L3 | 1 | (4) #3, (1) #6 G | CU | EMT
3 | H3->XMFR_2 | 1 | (3) #12, (1) #12 G | CU | EMT
4 | XMFR_2->L4 | 1 | (4) #12, (1) #12 G | CU | EMT
5 | H3->XMFR_3 | 1 | (3) #10, (1) #10 G | CU | EMT
6 | XMFR_3->L2 | 1 | (4) #4, (1) #8 G | CU | EMT
7 | H3->XMFR_4 | 1 | (3) #12, (1) #10 G | CU | EMT
8 | XMFR_4->L1 | 1 | (4) #8, (1) #10 G | CU | EMT